惠州市第二人民医院

院内采购文件

采购项目名称：2020消防系统维护保养服务采购项目

招标采购办公室编制

2020年4月17日

目      录

第一部分  响应邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判人须知

第四部分  响应文件格式

第一部分  响应邀请函

各（潜在）供应商:

惠州市第二人民医院2020消防系统维护保养服务采购项目将进行院内竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商响应。

一、采购项目名称：2020消防系统维护保养服务采购项目

二、采购预算上限：50000.00元/年（含税）

三、拟参加响应的供应商应当在2020年4月17日起至2020年4月23日（上午08:30-11:40，下午15:00-17:20，法定节假日除外）到惠州市第二人民医院招标采购办公室报名，采购文件请自行在挂网采购公告中下载附件。

四、响应截止时间：2020年4月24日下午3时30分（北京时间）

五、响应文件送达地点：惠州市惠城区江南街道下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

六、评审时间：2020年4月24日下午3时30分（北京时间）

七、评审地点：惠州市惠城区江南街道下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

采购人：惠州市第二人民医院

联系人：徐先生/欧先生                        电话：0752-2182169

联系地址：惠州市惠城区江南街道下角菱湖二路17号    邮编：516001

惠州市第二人民医院

2020年4月17日

第二部分  采购项目内容

- 供应商资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应供应商应具备响应项目的经营范围；

3. 响应人必须具有具有消防设施工程专业承包2级及以上资质，建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（以上资质文件均在有效期内,提供相关证件复印件）；

4. 响应人至少派驻2名技术人员，需持有由公安部消防局颁发的《建（构）筑物消防员证》，且具备消防设施专业知识、熟悉设备设施控制原理和保养要求；(提供近3个月在响应人单位购买的社保缴费证明（须加盖政府有关部门印章，如是多个人的社保缴费流水打印页须明确标识出上述对应的人员）以及公安部消防局颁发的《建（构）筑物消防员证》复印件。)；

5．提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6．对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

7．法律、法规规定的其他条件；

8．本项目不接受联合体参与。

响应人必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，评审小组有权决定是否响应有效。

二、维护保养服务范围及项目

1．消火栓灭火系统

2．火灾自动报警系统

3．自动喷淋灭火系统

4．消防广播系统

5．防排烟系统

6．应急疏散系统

| A:火灾自动报警及联动系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 1号楼 | 消防报警设备（烟温感、按钮、模块等） | 16 | 点 |
| 2 |  | 消防报警主机 | 1 | 台 |
| 3 | 2号楼 | 消防报警设备（烟温感、按钮、模块等） | 208 | 点 |
| 4 | 3号楼 | 消防报警设备（烟温感、按钮、模块等） | 222 | 点 |
| 5 |  | 消防报警主机 | 1 | 台 |
| 6 | 4号楼 | 消防报警设备（烟温感、按钮、模块等） | 57 | 点 |
| 7 |  | 消防报警主机 | 1 | 台 |
| 8 | 5号楼 | 消防报警设备（烟温感、按钮、模块等） | 65 | 点 |
| 9 |  | 消防报警主机 | 1 | 台 |
| 10 | 7号楼 | 消防报警设备（烟温感、按钮、模块等） | 126 | 点 |
| 11 |  | 消防报警主机 | 1 | 台 |
| B:自动喷水及消防给水系统 |  |  |  |  |
| 12 | 1号楼 | 消火栓箱 | 8 | 套 |
| 13 |  | 喷淋头 | 20 | 点 |
| 14 | 2号楼 | 消火栓箱 | 32 | 套 |
| 15 |  | 喷淋头 | 479 | 点 |
| 16 | 3号楼 | 消火栓箱 | 24 | 套 |
| 17 |  | 喷淋头 | 313 | 点 |
| 18 |  | 消防水泵及控制柜 | 2 | 套 |
| 19 | 4号楼 | 消火栓箱 | 7 | 套 |
| 20 | 5号楼 | 消火栓箱 | 8 | 套 |
| 21 | 7号楼 | 消火栓箱 | 23 | 套 |
| 22 | 8号楼 | 消火栓箱 | 15 | 套 |
| 23 | 11栋家属楼 | 消火栓箱 | 6 | 套 |
| 24 | 13栋家属楼 | 消火栓箱 | 6 | 套 |
| 25 | 14栋家属楼 | 消火栓箱 | 6 | 套 |
| C:防排烟系统 |  |  |  |  |
| 26 | 2号楼 | 防排烟风机及其控制柜 | 1 | 台 |
| 27 | 3号楼 | 防排烟风机及其控制柜 | 1 | 台 |
| D:疏散指示标识 |  |  |  |  |
| 28 | 1号楼 | 应急灯2*8W | 4 | 套 |
| 29 |  | 出口指示灯8W | 4 | 套 |
| 30 | 2号楼 | 出口指示灯8W | 35 | 套 |
| 31 | 3号楼 | 应急灯2*8W | 7 | 套 |
| 32 |  | 出口指示灯8W | 7 | 套 |
| 33 | 4号楼 | 应急灯2*8W | 18 | 套 |
| 34 |  | 出口指示灯8W | 22 | 套 |
| 35 | 5号楼 | 应急灯2*8W | 3 | 套 |
| 36 |  | 出口指示灯8W | 8 | 套 |
| 37 | 7号楼 | 应急灯2*8W | 21 | 套 |
| 38 |  | 出口指示灯8W | 22 | 套 |
| 39 | 8号楼 | 应急灯2*8W | 4 | 套 |
| 40 |  | 出口指示灯8W | 18 | 套 |

三、各消防系统巡查周期：

| 系统 | 时间 | 维保巡查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报警系统 | 随时 | 对报火警的探测器或误动作的终端设备随时到场确认，并及时视情况处理。 |
|  | 月 | 检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电自动转换功能。 |
|  | 季 | 分批试验探测器的工作情况，自动或手动试验相关联动设备的控制。 |
| 消火栓系统 | 月 | 检查消防泵、稳压设备、电源控制柜、阀门、消火栓等设施是否处于正常完好状态。 |
|  | 季 | 启动消防泵，检查自动控制及远程控制功能。 |
| 自动喷水灭火系统 | 月 | 对所有阀门、湿式报警阀组、水流指示器、喷淋头、末端试水装置、喷淋泵、稳压装置进行外观检查，进行末端放水、联动测试。 |
|  | 季 | 启动喷淋泵检查自动控制及远程控制。 |
| 火灾事故广播、消防通讯系统 | 月 | 检查电话插孔、事故广播是否正常完好。 |
|  | 季 | 检查电话插孔通知质量、选层广播。 |
| 防排烟系统 | 月 | 现场开启正压送风机、排烟机，检查其能否正常运行；对送、排烟口手动开启、关闭，检查消防控制室是否有其反馈信号。 |
|  | 季 | 在消防控制室对正压送风机、排烟机、送风口、排烟口进行远程启动，检查其功能。 |
| 防火分隔设施 | 月 | 检查防火卷帘、防火门状态能否正常启闭。 |
|  | 季 | 对防火卷帘门远程升降操作，手动按钮启动。 |
| 其它设施 | 月 | 检查消防迫降按钮、消防电源是否正常完好。 |
|  | 季 | 检查消防电源切换功能、检查应急疏散设施是否正常完好。 |
| 室外消火栓 | 月 | 检查消火栓阀门、出水口，检查出水压力。 |
|  | 季 | 阀门，出水口盖螺纹抹黄油。 |

四、响应基本要求

1.本采购项目中选注★号的内容为实质性要求和条件，如果响应人所响应货物、服务与具体要求存在负偏离，且评审小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，评审小组在符合性审查时将不予通过，拒绝其响应。

2.响应人须提供独立的 “响应报价单”一份和“响应文件”四份，并独立密封提交，否则其响应将被拒绝。

3.响应价格不得高于预算价，高于按响应无效处理。

五、采购项目技术需求

★（一）消防维保工作总体要求

依照《中华人民共各国消防法》和各级消防部门颁发的行业规定规范地开展维保工作，确保我院全部消防设备、设施良好运行，并达到以下要求：

1.	消防设备、设施处于完整状态且正常运转；

2.	消防设备、设施功能符合消防部门的检查要求；

3. 免费为我院职工的消防安全教育和消防知识的培训，每年集中培训2次。

4. 免费负责协同组织我院职工消防安全演练工作，每年开展消防演练2次。

（二）设备、设施管理的要求

1.室内消防栓系统的维护保养

1.1维修保养工作内容

1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎。

1.1.2检查测试消火栓启泵系统，试验启泵按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信息及消防水泵状态显示。

1.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。

1.1.4检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

1.1.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。

1.1.6定期检查安全泄压阀是否灵敏、可靠。

1.1.7检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器。

1.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行修复，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。

1.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效。

1.1.10定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.2维修保养工作标准

1.2.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求。

1.2.2试验消火栓启泵按钮，消火栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。

1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水。

1.2.4消火栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损。

1.2.5消火栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求。

1.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效。

1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定，可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通。

1.2.8阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏。

1.2.9止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好。

1.2.10消火栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.自动喷水灭火系统的维护保养

2.1维修保养工作内容

2.1.1检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）。

2.1.2检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等。

2.1.3检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患。

2.1.4检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消控中心是否有关闭信号显示。

2.1.5检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

2.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效。

2.1.7检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否正常启动，消控中心显示是否准确。

2.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行修复工作，无法修复的予以更换，定期对阀门转动部位螺栓加黄油。

2.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效。

2.1.10定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆的标志漆。

2.2维修保养工作标准

2.2.1楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求。

2.2.2水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确。

2.2.3喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患。

2.2.4阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活，有效，消防中心有关信号显示，报警地址准确。

2.2.5喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏，无缺损。

2.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效。

2.2.7湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消控中心报警显示准确。

2.2.8阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏。

2.2.9止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好。

2.2.10喷淋管网外观完好，无变形，无锈蚀、脱漆和渗漏。

3.火灾自动报警系统的维护保养

3.1维修保养工作内容

3.1.1用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认类的显示。试验烟、温感探测器动作是否灵敏。

3.1.2检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响。

3.1.3试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消控中心显示报警区域是否准确。

3.1.4检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养。

3.1.5检查各个蜀面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行。

3.1.6检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求。

3.1.7检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

3.1.8定期对备用电源进行1-2次充放电试验。1-3次主和备用电源自动切换试验。

3.1.9定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏。

3.1.10定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常。

3.1.11定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2维修保养工作标准

3.2.1探测器动作灵敏，报警准确。

3.2.2主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号。

3.2.3手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常。

3.2.4主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常。

3.2.5界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常。

3.2.6电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠。

3.2.7系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落。

3.2.8主、备电源自动切换功能正常。

3.2.9探测器外观完好，内外部清洁，功能正常。

3.2.10报警主机控制程序正确，各项功能正常。

3.2.11系统接地电阻符合规范或设计要求。

4.通讯系统的维护保养

4.1维修保养工作内容；

4.1.1检查消防专用电话或插孔是否完好；

4.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

4.2维修保养工作标准

4.2.1消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

4.2.2消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消控中心电话主机显示通话部位正确。

5.消防广播的维护保养

5.1维修保养工作内容

5.1.1试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

5.1.2检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

5.1.3定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

5.1.4试验消防广播的选层广播功能是否正常。

5.2维修保养工作标准

5.2.1消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

5.2.2扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

5.2.3广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

5.2.4消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

6.水泵、稳压泵、控制柜、联动柜的维护保养

6.1维修保养工作内容

6.1.1检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并作好记录存档；

6.1.2检查各控制柜到消控中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

6.1.3定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

6.1.4定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1-3次；

6.1.5定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并作好记录；

6.1.6定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

6.1.7定期添加或更换水泵的润滑油。

6.2维修保养工作标准

6.2.1水泵运转平稳，流量、压力达到设计要求；

6.2.2控制柜与消控中心信号通讯正常、准确、显示正确；

6.2.3控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花、清洁无尘、功能正常；

6.2.4消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

6.2.5水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

6.2.6消防水泵控制柜的故障自检功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

6.2.7水泵轴承润滑充分、可靠、水泵运行平稳，轴承不过热。

7.防排烟系统的维护保养

7.1维修保养的工作内容

7.1.1检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）；

7.1.2检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常；

7.1.3检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固；

7.1.4检查启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音；

7.1.5检查操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验；

7.2维修保养工作标准

7.2.1排烟口、送风口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物；

7.2.2风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

7.2.3阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常；

7.2.4旋转机构是否灵活，每年对机械传送机构加适量润滑剂；

7.2.5制动机构、限位器是否符合要求；

7.2.6进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开。

8.应急疏散系统维护保养

8.1维修保养工作内容

8.1.1检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

8.1.2测试应急灯，出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

8.2维修保养工作标准

8.2.1应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

8.2.2应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

六、商务要求：

1.维保应急要求：

（1）重要故障排除、火灾处理等应急工作，接到通知后20分钟内到达现场，非疑难故障须在1小时内修复完毕。

（2）一般故障，接到消防系统故障通知后，2小时内到达现场，24小时内排除故障（如需更换设备零配件或电源线、信号线故障，争取在72小时内排除故障）。

若因设备故障一时难以修复的需提供备用设备；以恢复消防设施系统正常运行。若消防系统发生故障时，院方通知乙方后，乙方未能按时到现场或院方无法联系上乙方，造成院方的一切损失由乙方承担。

2.维保档案要求：维保单位在我院实施的所有工作须做到有据可查，并主动为医院建立消防维保档案，同时每月提供维保情况的书面报告。保证每一个环节均安全正常运行，无安全隐患。

3.根据行业规定定期对所有消防设施系统按期进行维护、保养、检查。需要更换的消防设施原则上按原有品牌，如果没有原品牌须经院方同意方可更换品牌。

4.维保期内如遇消防部门检查该消防系统，则必须安排技术人员到现场配合检查。

5.维保作业时要严格遵守操作规程，确保维保工作人员的人身安全，以及设备设施安全、正常运行。

6.维保公司需按照各项消防规定要求落实到位，如因出现纰漏情况导致被处罚，承担相应责任。

7.服务时间和地点：项目中选后按采购文件要求完成人员进驻工作，确保不遗失不拖延，并承担由此产生的全部费用。地点为：惠州市第二人民医院，位于惠州市下角菱湖二路17号。

8.服务承诺

（1）由于正常使用磨损而导致需要维修及零件更换，服务公司应及时通知医院主管部门，要求对该项目进行维修及提出修复期限，并取得医院主管部门同意。

（2）要求维保过程中的消防设备有良好的售后维修保障，维保清单内的设备损坏需要更换，可由院方采购，服务公司负责免人工费安装。

七、项目考核

采购人按照采购文件、合同约定的服务标准及管理制度按季度对服务供应商的服务进行综合评价，若评价结果得分低于标准分值 80 分的（标准分值 100 分），医院有权扣减服务供应商服务费用，每下降1分扣除服务供应商服务费200元。如因维保服务公司未按规定要求进行维护、受到主管执法单位处罚的，扣罚服务公司季度维保服务费，所处罚金由服务公司承担。若消防系统发生故障故障，院方通知服务公司后，服务公司未能按时到现场或院方无法联系上服务公司，造成院方的一切损失由服务公司承担，并扣罚当次季度维保服务费。

★八、服务期：一年

九、支付方式：

1. 服务费用按季度结算，分四期进行支付，每期支付合同总服务费用25%；医院于每季度第10个工作日前办理支付上一期的服务费。

2. 采用银行转账支付。每次支付结算，服务公司需提供有效、完整的发票及凭证。

注：响应人必须满足上述条款中加★号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何偏离或不满足将作为无效响应处理。

附表

惠州市第二人民医院消防系统维保服务季度考核表

年     月

| 名称类别 | 考核项目 | 考核标准 | 考核分数 | 评分细则 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理及精神文明建设(6分） | 员工形象及纪律 | 管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨、礼仪服务到位；维保期间不得酒后上岗，不得在现场嬉戏打闹、高声喧哗；不得遗漏工具、钥匙等 | 4 | 值班人员属无证上岗的扣2分；其它每发现一项扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 制度方案 | 建立健全各项标准化、规范化管理制度、维护保养工作按流程执行，并制定具体的落实措施、应急方案和培训计划，效果显著。 | 2 | 每发现一处不完整规范扣2分 |  |
| 维保内容（54分） | 报警系统 | 月度检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电自动转换功能是否正常;季度分批试验探测器的工作情况，自动或手动试验相关联动设备的控制是否正常。 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 消火栓系统 | 月度检查消防泵、稳压设备、电源控制柜、阀门消火栓等设施是否处于正常完好状态；季度启动消防泵，检查自动控制及远程控制功能是否正常 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 自动喷水灭火系统 | 月度对所有阀门、湿式报警阀组、水流指示器、喷淋头、末端试水装置、喷淋泵、稳压装置进行外观检查，进行末端放水、联动测试是否正常；季度启动喷淋泵检查自动控制及远程控制是否正常。 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 火灾事故广播、消防通讯系统 | 月度检查电话插孔、事故广播是否正常完好；季度检查电话插孔质量、选层广播是否正常。 | 2 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 防排烟系统 | 月度开启正压送风机、排烟机，检查其能否正常运行；对送、排烟口手动开启、关闭，检查消防控制室是否有其反馈信号；季度在消防控制室对正压送风机、排烟机、送风口、排烟口进行远程启动，检查其功能。 | 2 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 防火分隔设施 | 检查防防火门状态能否正常启闭 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 室外消火栓 | 月度检查消火栓阀门、出水口，检查出水压力是否正常；季度对阀门，出水口盖螺纹抹黄油 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
| 台账管理（20分） | 建立完整的消防维保运行记录台帐 | 建筑消防设施维保记录 | 20 | 记录齐全，并按时上交主管部门，未按时或记录不规范扣20分 |  |
| 应急响应（20分） | 维保响应效率 | 重要故障排除、火灾处理等应急工作，接到通知后20分钟内到达现场，非疑难故障须在1小时内修复完毕；一般故障，接到消防系统故障通知后，2小时内到达现场，24小时内排除故障 | 20 | 响应及处理故障时间未达到要求的扣20分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：  1、季度考核低于80分（不含80分），每下降1分扣除服务公司服务费200元。

- 如因维保服务公司未按规定要求进行维护、受到主管执法单位处罚的，扣罚服务公司季度维保服务费，所处罚金由服务公司承担。

- 若消防系统发生故障故障，院方通知服务公司后，服务公司未能按时到现场或院方无法联系上服务公司，造成院方的一切损失由服务公司承担，并扣罚当次季度维保服务费。

第三部分  谈判人须知

一、说  明

1.适用范围：本谈判文件适用于本邀请中所述项目的采购项目。

2.“采购人”是指：惠州市第二人民医院。

3.合格的谈判人是指符合以下条件的：

（1）符合谈判文件“供应商资格”规定要求；

（2）按要求进行了资格预审并通过；

4.“中选人”是指经法定程序确定并授予合同的谈判人；

5.合格的货物和服务：

“货物”是指谈判人制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及谈判货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：谈判人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其他服务。

6.谈判人不得恶意竞价。对于报价低于平均报价60%的，谈判小组有权要求谈判人在现场或规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，评审小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的谈判人将被取消中标资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采买活动。

7.无效报价的认定

（1）报价文件没有有效签署的；

（2）报价文件不响应谈判小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而响应供应商又不能作出合理说明的；

（4）报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）谈判小组认为本次报价不响应谈判文件实质性要求的；

（7）其它谈判小组一致认为应作为无效报价的。

8.有以下情形的，将视为谈判人互相串通，不得报名或响应无效：

（1）不同谈判人委托同一单位或个人办理响应事宜；

（2）不同谈判人的谈判响应文件由同一单位或个人编制；

（3）不同谈判人的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（4）不同谈判人的谈判响应文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的；

（6）不同谈判人的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

9.谈判人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或响应无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

（6）谈判响应文件或报价文件中的签名代签或冒签的；

（7）被授权人委托他人响应，无委托书的。

10.“★”号条款：必须实质响应的条款，谈判人不可偏离，负偏离将导致技术分不得分，评审时认定为废标。

11.谈判响应文件自谈判响应文件接收截止时点起，三个月内有效。

12.以下情形，拒收谈判响应文件：

（1）逾期送达；

（2）未按谈判文件要求密封。

13.有下列情形，谈判小组将否决其响应：

（1）谈判响应文件未经响应单位盖章和法人或单位负责人签字；

（2）响应联合体没有提交共同响应协议；

（3）同一谈判人提交两个以上不同的谈判响应文件或者报价，谈判文件要求提交备选响应的除外；

（4）响应报价低于成本或者高于谈判最高限价的；

（5）谈判响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应的，谈判小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（6）谈判人有串通、弄虚作假等违法行为的；

（7）谈判响应文件出现雷同内容的；

（8）开会现场存在争议的。

14.供应商在响应过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求中选/成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（3）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（4）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（5）随意申请撤换或放弃中选/成交结果的；

（6）中选、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（7）中选/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（8）在谈判采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（9）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（12）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（13）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（14）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（15）中选/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（16）不按照谈判响应文件的要求和承诺执行或擅自降低响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（17）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

（18）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（19）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（20）一年内累计达两次报名且未按规定提前一天发函告知不响应的。

15.谈判人在响应谈判文件中必须列出具体数值，如果谈判人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改谈判文件的谈判技术、商务等要求的将导致谈判小组拒绝其响应。

二、谈判文件

1.谈判文件主要由1) 响应邀请书；2) 采购项目内容；3) 谈判人须知；4) 合同书格式；5) 谈判响应文件格式 ；6) 在谈判过程中由谈判采购单位发出的修正和补充文件等。

2.谈判人应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。谈判人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判人的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

3.谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件进行澄清的谈判人，均应以书面形式在响应截止时间五天前通知惠州市第二人民医院采购招标办公室。采购招标办公室将对谈判人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

4.谈判人应在收到谈判文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对谈判文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对谈判文件内容的质疑。

5.要求响应人报名后应参加响应，报名后不响应的应在响应截止日前一天前致函我院采购招标办公室说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。

6.谈判文件的修改，在响应截止时间三天前，无论出于何种原因，采购招标办公室可主动地或在解答谈判人提出的疑问时对谈判文件进行修改。修改后的内容是谈判文件的组成部分，将以书面形式通知所有已登记报名的潜在谈判人，并对潜在谈判人具有约束力。潜在谈判人在收到上述通知后，应立即以书面形式向我院采购招标办公室确认。为使谈判人准备响应时有充足时间对谈判文件的修改部分进行研究，可适当推迟响应截止期，但应发布公告并书面通知所有已登记报名的潜在谈判人。

三、谈判响应文件的编制和数量（谈判文件由谈判文件上册（资格性文件）+谈判文件下册两部分组成），上册与下册不得一起混装，否则将导致响应无效。

1.谈判人提交的谈判响应文件以及谈判人与我院采购招标办公室就有关响应的所有来往函电均应使用中文。谈判人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.谈判响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

3.谈判人对谈判文件中多个包（组）进行响应的，其谈判响应文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。谈判人应当对谈判响应文件进行装订，对未经装订的谈判响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由谈判人承担。

4.谈判人应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容。

5.谈判人必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院招标管理办公室和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。

6.如果因为谈判人谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判人承担。

7.谈判人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8.响应总价中不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，其响应将可能被视为无效响应。

9.谈判文件中的谈判文件上册（资格性文件）、谈判文件下册两部分应各编制一式四份，其中至少一份为原件正本，原则上要求标记正副本，如有疑问或正副本内容不一致的，一切以正本内容为准！如未标记正副本的，以盖红章响应文件为准！

资格性文件（谈判文件上册）一式四份一起密封，谈判文件（下册）一式四份一起密封同一个文件袋内，报价单一份另外单独封装。

四、谈判响应文件的递交

1.响应的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称和“在（谈判文件中规定的开标日期和时点）前不得拆封”字样，封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

2.谈判人在响应截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在响应截止时间后，谈判人不得对其谈判响应文件做任何修改和补充。超过截止时点后的视为无效响应。

3.谈判人所提交的谈判响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不予退还。

五、谈 判

谈判分三个阶段进行：第一阶段进行资格性审查，第二价段进行符合性审查；第三阶段进行价格谈判，只有通过资格性和符合性审查的有效报价人方有资格进入价格谈判。

1.采购招标办公室在本谈判书规定的日期、时间和地点组织谈判。参加谈判的授权代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件以供查验，原则上要求被授权人亲自前来谈判。确因不可抗拒之原因，委托他人前来谈判的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近3个月社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须双方手写签名，未手写无效。如缺少上述资料，按响应无效处理。

2.对谈判文件的资格性审查

资格性审查（即谈判文件上册）采用资格前审的方式，由采购招标办公室工作人员在价格开启后进行；只有资格性审查通过的响应人才能交由谈判小组进行符合性审查。

资格性审查内容主要为对谈判文件的响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和响应人的合格性（质量合格、来源合法合规、途径清晰等）等，详见谈判文件第二部分第一点供应商资格。

| 评审内容 |  | 采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查（谈判文件上册） | 响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 响应人必须是在采购招标办登记报名，并满足供应商资格条件（详见谈判文件第二部分第一点供应商资格）。 |
|  | 其他要求 | 按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信响应承诺书、近三年无违法违纪声明函）。 |

3.谈判小组由项目主办科室代表和纪委从评审委员库随机抽取3人组成。谈判过程在院纪委人员的监督下进行。

4.推荐谈判小组组长

主办科室代表不得担任谈判小组组长，评审小组按照少数服从多数的原则推荐组长。谈判小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

5.对谈判文件的符合性审查

符合性审查内容主要为对谈判文件的要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按响应无效处理。只有符合性全部审查合格才能进入后续评审。

| 评审内容 |  | 采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查（谈判文件下册） | 技术/方案要求评审 | 技术、配置条款是否全部完全响应 |
|  | 商务要求评审 | 实质性（“★”项）商务条款是否全部完全响应 |
|  | 报价的合格性 | 在经营范围内报价，报价不高于预算价，报价方案唯一确定 |
|  | 其他 | 非医院谈判采购文件格式要求，响应文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达20字及以上的等涉嫌串通行为的。 |

6.谈判小组与审查合格的响应供应商进行谈判。

7.审查谈判响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或主办科室代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的各条款及报价、澄清等内容进行评审。

8.谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应严格遵循保密原则，未经响应供应商同意，不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

9.谈判文件需要调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

10.最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应提交最终报价（最终谈判轮次视谈判进程由谈判小组决定，可以进行多轮谈判及报价）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。

八、确定成交供应商

谈判小组根据符合采购需求、符合质量技术和服务要求，按最终有效报价最低原则确定成交供应商。

成交人确定经公示无异议后，采购招标办公室向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、废标条件与处理

在谈判采购中，出现下列情形之一的，应予终止谈判：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）谈判响应人的报价均超过了采购预算；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）谈判文件未经响应单位盖章和单位负责人签字。

终止谈判后，除采购任务取消情形外，应当重新组织谈判。

十、公 示

1.谈判完成确定成交人后，采购招标办公室发布成交公告。

2.成交公告时间截止未收到投诉或者异议,采购招标办公室发放成交通知书。

十一、质 疑

1.供应商提出的询问或者质疑，由我院采购招标办公室受理，并进行答疑等相关工作。

2.对谈判文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中选/成交结果的质疑应在中选/成交公告发出后的五个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须合理，实名，盖章，任何公司不得诬告。

3.投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的及无合理根据多次质疑的，都予以驳回，一并列入黑名单。

4.采购办受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，应当终止投诉处理程序。

5.不能对同一事项重复质疑。

6.未按规定报名的或未在规定截止时间参加谈判的，不得质疑，采购招标办公室不受理其任何质疑。

十二、 合同的订立和履行

1.合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交人谈判响应文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃中选/成交资格。

2.合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

第四部分  响应文件格式

- 供应商应提供有效的公司资质、厂家资质、业务代表授权书等。

1.自查表

2.响应文件目录/目录页

3.资格性文件

4.商务响应部分

5.技术响应部分

6.价格部分

二、响应文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为无效响应文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为无效响应文件。

三、响应人必须按照以下顺序进行谈判响应文件编排装订（至少要简单装订成册，不得随意用回形针之类的别住）及盖章密封标记，文件袋必须贴封条密封盖章，注明响应项目名称，谈判响应文件上册（资格性文件）、谈判响应文件下册（符合性文件及评审要项）各一式四份；《报价单》单独一份另外封装，注明响应项目名称。

四、响应文件散乱未装订或模糊不清导致谈判成员无法判断的不予评审；响应人因谈判响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

谈判响应文件格式如下：

谈判响应文件（上册）

资格性文件

（惠州市第二人民医院院内竞争性谈判采购）

谈判项目名称：

响应供应商：                              公章

日      期：

- 目录页

- 1 资格性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 谈判人必须在采购办登记报名，并满足供应商资格条件（详见谈判文件第二部分第一点供应商资格）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信响应承诺书、近三年内无违法违纪声明函等） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为谈判人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，谈判人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”，并标注页码。本表为一票否决，请认真填写！

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 2 资格性文件

- 2.1响应函

惠州市第二人民医院：

依据贵方采购项目名称                     的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件一式   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.响应有效期为递交响应文件之日起90天，中选人/成交人谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中选/成交资格。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

- 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：惠州市第二人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：惠州市第二人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出响应文件中选注的响应有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

- 2.3必需重要事项说明及承诺(单页)

1.参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函。

近三年投标活动中无重大违法违规声明函

致：惠州市第二人民医院

本人以       公司名称  法定代表人的资格，郑重声明：

我公司在参加本项目医院采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目响应的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人有权取消我公司的响应及中选资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.诚信响应承诺书。

诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 2.4关于资格的声明函

致：惠州市第二人民医院：

关于贵方采购项目名称:____________响应邀请，本签字人愿意参加响应，提供谈判文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.公司营业执照

2.依法缴纳税收的证明资料

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

5.……

（相关资质及证明文件附后）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

注：所提供的资格性文件材料必须保证能准确反映所响应项目的来源清楚，质量合格、途径正规，提供资料能匹配对应，否则可能导致资格性审查不通过。

谈判响应文件（下册）

符合性文件、评审资料

（惠州市第二人民医院院内竞争性谈判采购）

谈判项目名称：

响应供应商：                              公章

日      期：

目录页

- 1符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 在经营范围内报价,报价方案唯一确定，报价不高于预算价 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及要求在响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”，并标注页码。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 2谈判人/响应供应商综合概况

2.1谈判人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)如谈判人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 3技术部分

- 3.1 实质性响应技术条款

|  |  | 实质性（“★”项）技术条款响应表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 要求 | 响应技术要求 （填写响应服务的具体内容） | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） |
| ★1 | 消防维保工作总体要求 |  | 依照《中华人民共各国消防法》和各级消防部门颁发的行业规定规范地开展维保工作，确保我院全部消防设备、设施良好运行，并达到以下要求： 1. 消防设备、设施处于完整状态且正常运转； 2. 消防设备、设施功能符合消防部门的检查要求； 3. 免费为我院职工的消防安全教育和消防知识的培训，每年集中培训2次。 4. 免费负责协同组织我院职工消防安全演练工作，每年开展消防演练2次。 |  |  |  |

- 注：1.标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应人供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

- 2.本表内容不得擅自修改。

- 响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

- 响应供应商名称（签章）：

- 日期：          年      月     日

- 3.2 技术参数响应表（见院内谈判文件第二部分第五点）

| 技术/方案条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数/要求 | 技术参数 （填写响应服务的具体内容） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 | 检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎。 |  |  |  |  |
| 2 | 检查测试消火栓启泵系统，试验启泵按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信息及消防水泵状态显示。 |  |  |  |  |
| 3 | ………. |  |  |  |  |

注：1.响应人必须对应谈判文件中的技术参数要求内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合响应要求。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。技术参数/要求必须按照谈判文件的，不得作任何更改。否则视为不符合响应要求。

2.响应人响应采购需求必须具体，明确。含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者不响应处理。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4  商务部分

- 4.1所响应项目业绩介绍（单页）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 服务的中标价格 | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

4.2 实质性响应商务条款

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| ★1 | 服务周期 | 壹年 |  |  |  |

- 注：1.标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应人供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

- 2.本表内容不得擅自修改。

- 响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

- 响应供应商名称（签章）：

- 日期：          年      月     日

- 4.3 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 4 | 谈判有效期：谈判有效期为自递交响应文件起至确定正式成交人止不少于90 天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场价 |  |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 提供一年的免费售后维护服务 |  |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注： 1.响应供应商谈判人必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 4.4售后服务方案（或承诺书）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据谈判需求的要求（格式自定）

1.免费质保期；

2.应急维护时间安排；

3.地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括工程师等人员）；

4.服务技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 5价格部分

报价单

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上报价含税票、培训及其他所有费用。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月