惠州市第二人民医院2021年消防系统维护保养服务采购项目（第三次）

询价文件

2021年5月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院2021年消防系统维护保养服务采购项目（第三次）进行院内公开询价采购，邀请合格响应人报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院2021年消防系统维护保养服务采购项目（第三次）

2.项目采购预算：48000.00元/年（含税）

二、响应人资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 响应人应具有消防设施工程专业承包2级及以上资质（以上资质文件均在有效期内并提供相关证明文件）；

4. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

5．法律、法规规定的其他条件；

6．本项目不接受联合体参与。

三、维护保养服务范围

- 消火栓灭火系统

- 火灾自动报警系统

- 自动喷淋灭火系统

- 消防广播系统

- 防排烟系统

- 应急疏散系统

四、各消防系统巡查周期

| 系统 | 时间 | 维保巡查内容 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 随时 | 对报火警的探测器或误动作的终端设备随时到场确认，并及时处理。 |
|  | 月 | 检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电自动转换功能。 |
|  | 季 | 分批试验探测器的工作情况，自动或手动试验相关联动设备的控制。 |
| 消火栓灭火系统 | 月 | 检查消防泵、稳压设备、电源控制柜、阀门、消火栓等设施是否处于正常完好状态。 |
|  | 季 | 启动消防泵，检查自动控制及远程控制功能。 |
| 自动喷淋灭火系统 | 月 | 对所有阀门、湿式报警阀组、水流指示器、喷淋头、末端试水装置、喷淋泵、稳压装置进行外观检查，进行末端放水、联动测试。 |
|  | 季 | 启动喷淋泵检查自动控制及远程控制。 |
| 消防广播系统 | 月 | 检查电话插孔、事故广播是否正常完好。 |
|  | 季 | 检查电话插孔通话质量、选层广播。 |
| 防排烟系统 | 月 | 现场开启正压送风机、排烟机，检查其能否正常运行；对送、排烟口手动开启、关闭，检查消防控制室是否有其反馈信号。 |
|  | 季 | 在消防控制室对正压送风机、排烟机、送风口、排烟口进行远程启动，检查其功能。 |
| 防火分隔设施 | 月 | 检查防火卷帘、防火门状态能否正常启闭。 |
|  | 季 | 对防火卷帘门远程升降操作，手动按钮启动。 |
| 其它设施 | 月 | 检查消防迫降按钮、消防电源是否正常完好。 |
|  | 季 | 检查消防电源切换功能、检查应急疏散设施是否正常完好。 |
| 室外消火栓 | 月 | 检查消火栓阀门、出水口，检查出水压力。 |
|  | 季 | 阀门，出水口盖螺纹抹黄油。 |

五、消防维保工作总体要求

中选人应依照《中华人民共各国消防法》和各级消防部门颁发的行业规定规范地开展维保工作，确保采购人全部消防设备、设施良好运行，并达到以下要求：

1.消防设备、设施处于完整状态且正常运转；

2.消防设备、设施功能符合消防部门的检查要求；

3.免费为采购人职工提供消防安全教育和消防知识的培训，每年集中培训2次。

4.免费负责协同组织采购人职工消防安全演练工作，每年开展消防演练2次。

六、设备、设施管理的要求

1.室内消防栓系统的维护保养

1.1维修保养工作内容

1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎。

1.1.2检查测试消火栓启泵系统，试验启泵按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信息及消防水泵状态显示。

1.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。

1.1.4检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

1.1.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。

1.1.6定期检查安全泄压阀是否灵敏、可靠。

1.1.7检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器。

1.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行修复，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。

1.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效。

1.1.10定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.2维修保养工作标准

1.2.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求。

1.2.2试验消火栓启泵按钮，消火栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。

1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水。

1.2.4消火栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损。

1.2.5消火栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求。

1.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效。

1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定，可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通。

1.2.8阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏。

1.2.9止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好。

1.2.10消火栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.自动喷水灭火系统的维护保养

2.1维修保养工作内容

2.1.1检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）。

2.1.2检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等。

2.1.3检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患。

2.1.4检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消控中心是否有关闭信号显示。

2.1.5检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

2.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效。

2.1.7检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否正常启动，消控中心显示是否准确。

2.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行修复工作，无法修复的予以更换，定期对阀门转动部位螺栓加黄油。

2.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效。

2.1.10定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆的标志漆。

2.2维修保养工作标准

2.2.1楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求。

2.2.2水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确。

2.2.3喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患。

2.2.4阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活有效，消防中心有关信号显示、报警地址准确。

2.2.5喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏，无缺损。

2.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效。

2.2.7湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消控中心报警显示准确。

2.2.8阀门开关灵活有效，无锈蚀、渗漏。

2.2.9止回阀启闭灵活有效，无水回流，外观完好。

2.2.10喷淋管网外观完好，无变形，无锈蚀、脱漆和渗漏。

3.火灾自动报警系统的维护保养

3.1维修保养工作内容

3.1.1用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认类的显示。试验烟、温感探测器动作是否灵敏。

3.1.2检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响。

3.1.3试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消控中心显示报警区域是否准确。

3.1.4检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养。

3.1.5检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行。

3.1.6检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求。

3.1.7检查系统设备所有接线端是否松动、破损和脱落。

3.1.8定期对备用电源进行1-2次充放电试验。1-3次主和备用电源自动切换试验。

3.1.9定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏。

3.1.10定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常。

3.1.11定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2维修保养工作标准

3.2.1探测器动作灵敏，报警准确。

3.2.2主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号。

3.2.3手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常。

3.2.4主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常。

3.2.5界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常。

3.2.6电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠。

3.2.7系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落。

3.2.8主、备电源自动切换功能正常。

3.2.9探测器外观完好，内外部清洁，功能正常。

3.2.10报警主机控制程序正确，各项功能正常。

3.2.11系统接地电阻符合规范或设计要求。

4.通讯系统的维护保养

4.1维修保养工作内容；

4.1.1检查消防专用电话或插孔是否完好；

4.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

4.2维修保养工作标准

4.2.1消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

4.2.2消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消控中心电话主机显示通话部位正确。

5.消防广播的维护保养

5.1维修保养工作内容

5.1.1试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

5.1.2检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

5.1.3定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

5.1.4试验消防广播的选层广播功能是否正常。

5.2维修保养工作标准

5.2.1消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

5.2.2扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

5.2.3广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

5.2.4消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

6.水泵、稳压泵、控制柜、联动柜的维护保养

6.1维修保养工作内容

6.1.1检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并作好记录存档；

6.1.2检查各控制柜到消控中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

6.1.3定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

6.1.4定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1-3次；

6.1.5定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并作好记录；

6.1.6定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

6.1.7定期添加或更换水泵的润滑油。

6.2维修保养工作标准

6.2.1水泵运转平稳，流量、压力达到设计要求；

6.2.2控制柜与消控中心信号通讯正常、准确、显示正确；

6.2.3控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花、清洁无尘、功能正常；

6.2.4消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

6.2.5水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

6.2.6消防水泵控制柜的故障自检功能正常，即一台故障时，另一台能自动启用；

6.2.7水泵轴承润滑充分、可靠、水泵运行平稳，轴承不过热。

7.防排烟系统的维护保养

7.1维修保养的工作内容

7.1.1检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）；

7.1.2检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常；

7.1.3检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固；

7.1.4检查启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音；

7.1.5检查操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验；

7.2维修保养工作标准

7.2.1排烟口、送风口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物；

7.2.2风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

7.2.3阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常；

7.2.4旋转机构是否灵活，对机械传送机构加适量润滑剂；

7.2.5制动机构、限位器是否符合要求；

7.2.6进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开。

8.应急疏散系统维护保养

8.1维修保养工作内容

8.1.1检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

8.1.2测试应急灯，出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

8.2维修保养工作标准

8.2.1应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

8.2.2应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

七、项目考核

1、按季度对服务供应商的服务进行综合评价（详见附表），若评价结果得分低于标准分值 80 分的（标准分值 100 分），医院有权扣减服务供应商服务费用，每下降1分扣除服务供应商服务费200元。

2、如因维保服务公司未按规定要求进行维护、受到主管执法单位处罚的，扣罚服务公司季度维保服务费，所处罚金由服务公司承担。

3、若消防系统发生故障故障，院方通知服务公司后，服务公司未能按时到现场或院方无法联系上服务公司，造成院方的一切损失由服务公司承担，并扣罚当次季度维保服务费。

八、服务期限

本项目服务期为签定合同后一年。

九、其他要求

- 1.维保应急要求：

- （1）重要故障排除、火灾处理等应急工作，接到通知后20分钟内到达现场，非疑难故障须在1小时内修复完毕。

- （2）一般故障，接到消防系统故障通知后，2小时内到达现场，24小时内排除故障（如需更换设备零配件或电源线、信号线故障，争取在72小时内排除故障）。

- 若因设备故障一时难以修复的，需提供备用设备，以恢复消防设施系统正常运行。若消防系统发生故障时，采购人通知中选人后，中选人未能按时到现场或采购人无法联系上中选人，造成采购人的一切损失由中选人承担。

- 2.维保档案要求：中选人对采购人实施的所有工作须做到有据可查，并主动为采购人建立消防维保档案，同时每月提供维保情况的书面报告。保证每一个环节均安全正常运行，无安全隐患。

- 3.根据行业规定定期对所有消防设施系统按期进行维护、保养、检查。需要更换的消防设施原则上按原有品牌，如果没有原品牌须经采购人同意方可更换品牌。

- 4.维保期内如遇消防部门检查该消防系统，中选人则必须安排技术人员到现场配合检查。

- 5.维保作业时要严格遵守操作规程，确保维保工作人员的人身安全，以及设备设施安全、正常运行。

- 6.中选人需按照各项消防规定要求落实到位，如因出现纰漏情况导致被处罚，中选人应承担相应责任。

7.中选人需按采购人要求完成人员进驻工作，确保不拖延。

8.人员要求：中选人需为本项目配备两名或以上消防维保技术人员，具有消防设备维护保养经验且技术娴熟的技术人员担任，持证上岗（提供服务人员由公安部消防局颁发的《建（构）筑物消防员证》复印件）。

9.服务承诺

（1）消防设备由于正常使用磨损而导致需要维修及零件更换，中选人应及时通知项目主管科室，需对该设备进行维修及提出修复期限，并取得项目主管科室同意。

（2）中选人要对维保过程中的消防设备做好良好的售后维修保障，维保清单内的设备损坏需要更换，可由采购人采购，中选人负责免人工费安装。

10.付款期限及方式：

（1）付款方式：服务费用按季度结算，分四期进行支付，每期支付合同总服务费用25%；医院于每季度第10个工作日前办理支付上一期的服务费。

（2）支付方式：采用银行转账支付。每次支付结算，服务公司需提供有效、完整的发票及凭证。

十、附表

惠州市第二人民医院消防系统维保服务季度考核表                                                                 2021年     月

| 名称类别 | 考核项目 | 考核标准 | 考核分数 | 评分细则 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理及精神文明建设(6分） | 员工形象及纪律 | 管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨、礼仪服务到位；维保期间不得酒后上岗，不得在现场嬉戏打闹、高声喧哗；不得遗漏工具、钥匙等 | 4 | 值班人员属无证上岗的扣2分；其它每发现一项扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 制度方案 | 建立健全各项标准化、规范化管理制度、维护保养工作按流程执行，并制定具体的落实措施、应急方案和培训计划，效果显著。 | 2 | 每发现一处不完整规范扣2分 |  |
| 维保内容（54分） | 报警系统 | 月度检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电自动转换功能是否正常;季度分批试验探测器的工作情况，自动或手动试验相关联动设备的控制是否正常。 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 消火栓系统 | 月度检查消防泵、稳压设备、电源控制柜、阀门消火栓等设施是否处于正常完好状态；季度启动消防泵，检查自动控制及远程控制功能是否正常 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 自动喷水灭火系统 | 月度对所有阀门、湿式报警阀组、水流指示器、喷淋头、末端试水装置、喷淋泵、稳压装置进行外观检查，进行末端放水、联动测试是否正常；季度启动喷淋泵检查自动控制及远程控制是否正常。 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 火灾事故广播、消防通讯系统 | 月度检查电话插孔、事故广播是否正常完好；季度检查电话插孔质量、选层广播是否正常。 | 2 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 防排烟系统 | 月度开启正压送风机、排烟机，检查其能否正常运行；对送、排烟口手动开启、关闭，检查消防控制室是否有其反馈信号；季度在消防控制室对正压送风机、排烟机、送风口、排烟口进行远程启动，检查其功能。 | 2 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 防火分隔设施 | 检查防防火门状态能否正常启闭 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
|  | 室外消火栓 | 月度检查消火栓阀门、出水口，检查出水压力是否正常；季度对阀门，出水口盖螺纹抹黄油 | 10 | 每发现一处故障未及时修复扣2分，直至扣完为止 |  |
| 台账管理（20分） | 建立完整的消防维保运行记录台帐 | 建筑消防设施维保记录 | 20 | 记录齐全，并按时上交主管部门，未按时或记录不规范扣20分 |  |
| 应急响应（20分） | 维保响应效率 | 重要故障排除、火灾处理等应急工作，接到通知后20分钟内到达现场，非疑难故障须在1小时内修复完毕；一般故障，接到消防系统故障通知后，2小时内到达现场，24小时内排除故障 | 20 | 响应及处理故障时间未达到要求的扣20分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：  1、季度考核低于80分（不含80分），每下降1分扣除中选人服务费200元。

- 如因中选人未按规定要求进行维护、受到主管执法单位处罚的，扣罚中选人季度维保服务费，所处罚金由中选人承担。

- 若消防系统发生故障，院方通知服务公司后，服务公司未能按时到现场或院方无法联系上服务公司，造成院方的一切损失由服务公司承担，并扣罚当次季度维保服务费。

十一、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

十二、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

十三、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2021年5月24日15:00（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数: 两份（一正一副）密封装袋，报价单一份另外单独封袋（封口均需加盖公章）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

十四、开封时间及地点

开封时间：2021年5月24日15:00（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 服务期 |  |

注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、配送费、运行费、培训费、管理费、利润、规费、税金、配合费、以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

响应人法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具有消防设施工程专业承包2级及以上资质（以上资质文件均在有效期内并提供相关证明文件）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交响应人，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

响应人名称（公章）：

响应人代表（签字）：

日期：2021年  月  日