惠州市第二人民医院红花湖院区安装污水处理自动监测设备及变更国家排污许可证服务采购项目

询价文件

2021年7月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院红花湖院区安装污水处理自动监测设备及变更国家排污许可证服务采购项目进行院内公开询价采购，邀请合格响应人报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院红花湖院区安装污水处理自动监测设备及变更国家排污许可证服务采购项目

2.项目采购预算：23000.00元（含税）

二、响应人资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、服务内容

（一）安装设备项目内容

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出水实时显示流量计 | 型号：DN300(四氟衬里)防腐 | 1台 |  |
| 2 | PH检测仪 | 型号：PC-350 | 1台 |  |
|  |  | 探头 | 1台 |  |
| 3 | 配电箱 | 箱体材质：不锈钢制 | 1个 |  |
|  |  | 自制控制模块 | 1个 |  |
|  |  | 漏电闭锁 | 1个 |  |
|  |  | 隔离开关 | 3个 |  |
|  |  | 电源开关 | 2个 |  |
| 4 | 系统控制器 | 自制控制模块 | 1个 |  |
| 5 | 潜水泵 | 型号：380v 2.2KW | 1个 |  |

注：项目费用已包含安装设备的所有辅材费、挖槽钻孔费、平整复原地面费用等，采购人不再另行支付其他一切费用。

（二）变更国排内容服务

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变更国家排污许可证 | 为采购人办理拆除变更手续（门诊污水处理站拆除） | 1项 |  |

四、采购项目需求

技术部分

安装工作总体要求：

1.安装的设备设施的规格型号需符合文件要求。

2.各类产品合格证和安装使用说明书齐全。

3.设备的安装应符合相关技术标准。

商务部分

五、商务要求

1.合同签订后7日内完成设备安装工作；污水站拆除完毕后15日内完成变更国家排污许可证工作。

2.设备质保期为一年。

3.项目验收后，30天内一次性支付服务费用；支付方式采用银行转账支付。中选公司需提供有效、完整的发票及凭证。

4.中选公司在安装作业过程中必须切实做到安全生产，保证其所有人员严格遵守国家法律、法规和医院的规章制度。在作业过程中严格做好安全防护措施，如发生安全事故及意外或造成任何第三方的损失，中选公司自负一切责任。

八、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

九、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

十、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2021年7月 日15:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数:两份（一正一副）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

十一、开封时间及地点

开封时间：2021年7月 日15:30（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求，如有要求提供相关证明、佐证材料的需在响应文件中提供，否则将失去该项目响应资格；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 服务期 |  |

注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、运行费、安装费、辅材费、管理费、利润、规费、税金、配合费，以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

响应人法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交响应人，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

响应人名称（公章）：

响应人代表（签字）：

日期：2021年  月  日