惠州市第二人民医院红花湖分院空气能+太阳能双效中央热水系统设备应急维修项目（重新采购）

询价文件

2021年11月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院红花湖分院空气能+太阳能双效中央热水系统设备应急维修项目（重新采购）进行院内公开询价采购，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院红花湖分院空气能+太阳能双效中央热水系统设备应急维修项目（重新采购）

2.项目采购预算：26262.00元（含税）

3.采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红花湖分院空气能+太阳能双效中央热水系统设备应急维修（重新采购） | 1 | 项 |  |

二、供应商资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应供应商应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、维修内容：

| 序号 | 应急维修内容和更换件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠山A组2号空气能主机大修: （1）更换5P数码蜗旋谷轮压缩机 （2）主机运行电容器击穿爆破更换 （3）控制PC电脑板烧坏更换 （4）更换电子膨胀阀1套 （5）更换贮液器1只 （6）电控1套 （7）焊接 （8）高压氮气检漏1P×5 （9）抽真空充注冷媒1P×5 | 1 | 项 |  |
| 2 | A组1号空气能主机控制PC电脑板烧坏更换 | 1 | 块 |  |
| 3 | - 系统总配电控:温度液位智能控制仪失控更换 | 1 | 套 |  |
| 4 | 自动补水压力控制器(管配)更换 | 1 | 套 |  |
| 5 | AB二组低温二次循环加热系统： （1）电控系统设备应急维修 （2）二次加热循环泵大修 （3）更换两组电磁换向阀 BMKR-3P空气能主机： （1）更换压缩机1台 （2）更换运转电容器1只 （3）焊接 （4）高压氮气检漏1P×3 （5）抽真空充注冷媒1P×3 | 1 | 项 |  |
| 6 | 广告牌B组1号5P主机中修: - （1）更换电子膨胀阀1套 - （2）更换贮液器1只 （3）更换换热器1台 （4）焊接 （5）高压氮气检漏1P×5 （6）抽真空充注冷媒1P×5 （7）4台更换修理高低压力油表5个 | 1 | 项 |  |
| 7 | A、B两组打热水泵大修:更换水封轴承浸绝缘漆 | 1 | 项 |  |

- （一）施工要求：

1.更换的零件、设备的规格型号需符合现有设备要求，且零件、设备必需为全新。

2.为了保证项目所用配件产品质量，响应人需提供原厂主机原配件，并提交配件相关国家强制性认证证书和相关国家强制性产品质量认证试验报告。

2.设备的维修应符合行业相关技术标准。

3.中选人自备施工所需的专业容器焊接技术人员和专业工具，具备专业惰性气体检测及安全操作如氮气、氧气、乙醇、乙烷、乙炔、二氟甲烷、五氟甲烷等，拥有氧气\乙炔混合铜焊设备和专业惰性气体检测仪器仪表设备，多功能电热熔焊机等。

4.施工时间要求：本项目维修时间为每日21:00-次日凌晨6:00（为一日），日间需暂停维修。中选人需在签订合同后一日内紧急维修完毕，维修期每超出一日，罚扣合同总金额的2%违约金。

（二）其他要求

1．项目付款方式

项目验收合格后，15个工作日内一次性支付项目费用；支付方式采用银行转账支付。中选人需提供有效、完整的发票及凭证。

- 2.设备维修质保期为6个月。

- 3.中选人在维修作业过程中必须切实做到安全生产，保证其所有人员严格遵守国家法律、法规和医院的规章制度。在作业过程中严格做好安全防护措施，如发生安全事故及意外或造成任何第三方的损失，中选公司自负一切责任。

五、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

六、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

七、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2021年11月26日15:00（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数:两份（一正一副）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

八、开封时间及地点

开封时间：2021年11月26日15:00（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 服务期 |  |

注：1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、材料费、管理费、利润、规费、维护费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应供应商应具备响应项目的经营范围和能力 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。第（）页 |

第六部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2021年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日