惠州市第二人民医院污水处理设备租赁及维护服务采购项目

询价文件

2021年12月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院污水处理设备租赁及维护服务采购项目进行公开询价，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院污水处理设备租赁及维护服务采购项目

2.项目采购预算上限：9500元/月（含税），服务期5个月，合计：47500.00元。

二、响应人资格

1．在中华人民共和国境内注册并在惠州市设有直属的服务机构，配备稳定的服务人员的独立法人或其他组织，并独立于采购人；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、采购内容：

（一）租赁设备清单：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理桶 | 处理能力：≥500L | 1个 |  |
|  | 污水提升泵 | 材质：不锈钢 电压：380V 功率：≥2.2KW 规格：大流量、高扬程、静音降噪 | 3台 |  |
|  | 污水消毒装置 | 处理量：≥20m³ | 1套 |  |
|  | 电控箱 | 材质：不锈钢 | 1台 |  |
|  | PH在线监测仪 | 含信号专用线、电源线、支架等辅材 | 1套 |  |
|  | 系统控制器 | 自制控制模块：定时/自动启闭设备、投加药剂 | 1套 |  |
|  | 配件 | 阀门、安全阀、球阀、止回阀、截止阀、压力表及相应管道等 | 1批 |  |
|  | 设备所需的消毒药剂 | 包含但不限于活性氧消毒粉、柠檬酸、片碱、聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC） | 5个月用量 |  |

注：租赁设备的安装由供应商负责，包含安装设备所有辅材费、挖槽钻孔费、平整复原地面费用等，采购人不再另行支付其他一切费用。

- （二）运维服务内容：

1.每周对采购人检验科处污水化粪池的出水水质的PH、余氯、活性氧含量进行检测并做好台账记录；

2.每周至少对租赁的设备维护一次；

3.每季度末将污水进行取样送到具有CMA资质的检测公司对污水水质进行检测并出具检测报告。检测内容包括：PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯、粪大肠菌群数、肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）。

四、项目要求：

（一）人员要求：

供应商需派遣一名经过严格培训考核，具有中国环境保护产业协会颁发的污废水处理工证，能熟练掌握检验设备，准确的监测进出水水质参数，具备处理突发事故能力及简单机电维修能力的维护人员。负责每周对污水处理设备的加药、检验科处污水化粪池出水水质监测记录、污水处理设备的日常维护保养、送样等。（提供维护人员相关证书复印件）

（二）污水处理设备要求：

1.租赁设备设施的处理能力需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关处理标准，详见附表一；

2.供应商提供的各类租赁设备必需具有合格证及安装使用说明书；

3.设备的安装应符合相关技术标准。

五、其他要求：

1.本项目租赁服务期为5个月。

2.合同签订后中选人需在20日内完成设备安装并验收。

3.租赁服务期结束后由中选人自行拆卸运走租赁设备并处理好现场卫生。如中选人在租赁服务期结束后30天仍不对租赁设备进行处理、清场，采购人有权自行处理租赁设备。

4.在服务期内如遇环保部门抽查到水质不合格，一切责任由中选人承担。

5.租赁服务期结束后，如采购人需由中选人继续提供服务，中选人需按中选单价与采购人续签，且不得降低服务标准。

六、结算方式：

本项目按月进行结算，支付方式采用银行转账支付。中选人需按月提供有效、完整的发票及凭证。

- 附表一：

| 序号 | 控 制 项 目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | — |
| 3 | 肠道病毒 | — |
| 4 | pH | 6～9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） | 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） | 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） | 60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | — |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 20 |
| 10 | 石油类/（mg/L） | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | 10 |
| 12 | 色度/（稀释倍数） | — |
| 13 | 挥发酚/（mg/L） | 1.0 |
| 14 | 总氰化物/（mg/L） | 0.5 |
| 15 | 总汞/（mg/L） | 0.05 |
| 16 | 总镉/（mg/L） | 0.1 |
| 17 | 总铬/（mg/L） | 1.5 |
| 18 | 六价铬/（mg/L） | 0.5 |
| 19 | 总砷/（mg/L） | 0.5 |
| 20 | 总铅/（mg/L） | 1.0 |
| 21 | 总银/（mg/L） | 0.5 |
| 22 | 总α/（Bq/L） | 1 |
| 23 | 总β/（Bq/L） | 10 |
| 24 | 总余氯1）2）/(mg/L) | — |

八、响应文件的组成

响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

九、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

十、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2021年12月20日15:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室

响应文件份数: 两份（一正一副）密封装袋，报价单一份另外单独封袋（封口均需加盖公章）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

十一、开封时间及地点

开封时间：2021年12月20日15:30（北京时间）

开标地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办公室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

| 采购内容 | 报价单价 | 服务期 | 报价合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州市第二人民医院污水处理设备租赁及维护服务采购项目 |  | 5个月 |  |  |

备注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、管理费、维护费、运输费、安装费、消毒剂药剂费用、利润、规费、税金、配合费、以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳出入境边防检查总站医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2021年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日