附件3：

惠州市第二人民医院菱湖院区及红花湖院区消防系统故障情况汇总（含红花湖

院区消防主机迁移）

一、菱湖院区1号楼泰和安消防报警主机主板故障；

二、菱湖院区2、3号楼泛海三江消防报警主机多线盘、消防电话、消防广播和外部设备线路（含烟感、声光、模块、报警按钮）故障；

三、菱湖院区4、5号楼两台国泰怡安消防报警主机（含配套烟感、声光、模块、报警按钮）主板故障；

四、红花湖院区北大青鸟报警主机广播线路故障、联动测试住院楼3、4、5、6层广播及警铃不能启动、水泵房排污泵和喷淋泵控制柜继电器故障；

五、红花湖院区消防主机需配合新院建设搬迁至住院部1楼楼梯间处。