惠州市第二人民医院菱湖院区监控机房UPS配套设施安装采购项目

询价文件

2022年7月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院菱湖院区监控机房UPS配套设施安装采购项目进行公开询价，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区监控机房UPS配套设施安装采购项目

2.项目采购预算上限：39835.00元（含税）。

二、响应人资格

1. 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、工程内容：

1.从采购人总配电房敷设1条60米35平方三相电缆经原线路线槽引至5号楼负一楼监控中心机房内，将监控中心机房原休息室清空并改造成UPS专用配电房。

2.在UPS专用配电房新建1套配电控制柜，包含UPS电源输入输出配电控制，监控中心设备UPS支路输出控制及其他UPS输出预留。配电控制柜采用一体化机柜形式建设。

3.新建1套总功率≥60KVA以上模块化UPS配电柜。

4.设置一套12V100AH 32节专用电气隔离电池架；另定制一套电池承重支架,方通尺寸规格为50*100*2.0，要求能承重电池重量500kg以上。

5.室内线路采用PCV管道铺设。

四、项目材料清单：

| 序号 | 规格 | 材料与工艺说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVR25mm电池连接线 | 采用25mm电池连接线 | 米 | 35 |
| 2 | 电池定制开关控制箱 | 含电池控制空开3P/100A*1 | 套 | 1 |
| 3 | 电池架 | 12V100AH 32节专用电气隔离电池架 | 套 | 1 |
| 4 | 定制电池承重支架 | 50*100*2.0方通定制 | 套 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 采用一体化机柜建设（模块化UPS和配电柜建设在同一柜体里），市电总输入开关：3P125A*1/UPS输出100A3P*1/市电输出：100A3P*1/UPS支路16A1P*10/UPS维修开关100A3P*1/市电其他输出：63A3P*1（备用）/市电支路：16A1P*8/市电预留：32A1P*4/防雷：B级防雷器，防雷开关/采用知名品牌开关 | 套 | 1 |
| 6 | 电缆YJV4*35+1*16 | 总配电房至新建UPS配电房配电柜，采用三相YJV4*35+1*16电缆，含UPS输入输出电缆 | 米 | 60 |
| 7 | 电缆YJV4*16+1*10 | 采用三相YJV4*16+1*10电缆 | 米 | 15 |
| 8 | 线槽（PVC管） | 采用PCV管道铺设外部线路 | 米 | 50 |
| 9 | 安装调试 | 包含拉电缆和各项设备安装 | 项 | 1 |

- 五、项目要求：

1.电缆及配电柜等各类设施材料，要求现货提供并附上合格证明，完成改造后，照明及监控系统需正常运行。

2.合同签订后30日内完成,项目质保期为12个月。

3.项目完成且经采购人验收后，一次性付清项目款给中选人；支付方式采用银行转账支付。供应商需提供有效、完整的发票及凭证。

4.故障售后服务电话响应应为0.5小时、现场响应时间小于1小时，经与甲方主管科室协调后同意延期或因发生不可抗力情况除外。故障要求2小时内排除。

六、其他要求：

1.本项目工期：30天。响应人可以根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本项目的工期进行优化，缩短工期。每逾期完工一天，将扣除合同总价千分之三的逾期违约金。

2.质量要求

项目质量控制标准：要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家发布的有关质量验收标准、工程质量等级为合格。中选人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中选人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

3.安全文明施工要求：

中选人在施工期间必须严格遵守实国家、省、市、区有关防火、爆破、防盗和施工安全以及文明施工，以及治安、环卫、城管、计划生育、工人工资支付等规定，建立规章制度和落实措施，确定安全生产，最大限度减少对居民生产、生活的影响程度。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中选人负责。

4.保修期：

（1）本采购项目的质量保证期为12个月，具体按国家相关规定执行。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中选人负责。

七、结算方式：

- 项目完成且经采购人验收后，一次性付清项目款给中选人；支付方式采用银行转账支付。供应商需提供有效、完整的发票及凭证。

八、响应文件的组成

响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

九、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

十、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2022年7月15日15:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室

响应文件份数: 两份（一正一副）密封装袋，报价单一份另外单独封袋（封口均需加盖公章）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

十一、开封时间及地点

开封时间：2022年7月15日15:30（北京时间）

开标地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 工期/服务期 |  |

- 采购项目报价明细表

| 序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价单价 | 报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVR25mm电池连接线 | 米 | 35 |  |  |
| 2 | 电池定制开关控制箱 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 电池架 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 定制电池承重支架 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 配电柜 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 电缆YJV4*35+1*16 | 米 | 60 |  |  |
| 7 | 电缆YJV4*16+1*10 | 米 | 15 |  |  |
| 8 | 线槽（PVC管） | 米 | 50 |  |  |
| 9 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 合计（含税） |  |  |  |  |

备注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、管理费、维护费、运输费、安装费、利润、规费、税金、配合费、以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳出入境边防检查总站医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2022年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日