惠州市第二人民医院菱湖院区报警主机联动迁改及机房安装气体灭火装置采购项目内容

一、医院食堂增加火灾自动报警系统设施（含烟感、声光、模块、报警按钮），从饭堂敷设消防线路至5号楼监控室，设置单独回路，增加回路板并入三江报警主机上；将食堂燃气报警主机并入食堂火灾自动报警系统设施线路，在5号楼监控室三江主机增加联动监视模块，实现联动实时实地报警。

二、敷设1号楼信息机房至5号楼监控室消防线路，在三江消防主机增加联动监视模块，将1号楼信息机房气体报警小主机联动至5号楼监控室三江报警主机，实现联动实时实地报警。

三、敷设7、8号楼至5号楼监控室消防线路，将7、8号楼火灾自动报警小主机迁移至5号楼监控室，在三江消防主机内增加报警联动监视模块，实现联动实时实地报警。

四、医院重要设备机房（配电房及UPS机房）增加安装气体灭火系统，并与5号楼监控室消防主机联动报警。

五、其它内容：

1.设备要求现货提供，火灾自动报警系统、气体灭火系统联动测试需正常运行；火灾自动报警主机、气体灭火报警主机能够正常监测各个部位，能够正常预示报警。

2.合同签订后40日内完成,项目质保期为12个月。