惠州市第二人民医院菱湖院区3号楼中央热水系统改造项目内容

惠州市第二人民医院菱湖院区3号楼中央热水系统存在设备及管道老化故障,无回水配置等问题，热水供应无法满足病区约450余病人的用水需求。为确保热水供应正常，现需对该菱湖院区3号楼中央热水系统升级改造，配置20组太阳能+4台12匹空气能热泵；从1楼配电箱独立敷设一组25平方五芯电缆至天面；增加回水功能；重新敷设热水保温管道至各楼层冲凉房；设置日供30吨热水，带全自动互连网控制的中央热水系统。

一、工作内容：

1.在不影响病人使用热水情况下，分步骤拆除菱湖院区3号楼住院部天面的原中央热水系统设备，并按院方要求放置在指定位置。

2.安装设置四台12P能效一级热泵主机（A区2台、B区2台）、20组高效真空太阳能管（A区8组、B区8组、靠A区处供2号楼热水系统4组）,6个5T不锈钢保温水箱（A区3个、B区3个）,2套全智能互连网远程控制系统（A区1套、B区1套），日供30吨热水；重新安装热水管道及回水管道，并沿楼面与各楼层冲凉房设施（含配餐室洗碗盆水龙头、护士站治疗室洗手盆水龙头、医护人员更衣室冲凉房）相接。

二.合同签订后15日内完成, 质保期为投入使用后一年，热泵的压缩机保修两年，改造验收合格之日起计算。质保期内，由供应商免费提供备品备件及服务。